Informações necessárias para especificação e dimensionamento do sistema.

FP1641/14

The following information is needed to properly determine the correct GTI Bi-Fuel System for each application.

Nome da Empresa:  Hipermercado Extra Paralela (Grupo Pão de Açucar) .

Nome do representante: Frederico / Claudio .

E-mail: frederico.silva@paodeacucar.com.br / claudio.amorim@paodeacucar.com.br.

Telefone: + 55 (71) 3173 – 9363 .

Nome do representante de vendas:                                                                                           .

1 - Qual a marca e modelo do motor / What is the Make & Model of engine?

- Marca / Make: Perkins       b.	Modelo/Model: 2806A -  E18TAG3.

- Ano de Fabricação/Year of Manufacture	                      .

- Horas de Trabalho (Pós Revisão) /Hours of Work (Post Review)                         .

2 - Quantidade de filtros de ar e Turbos primários / How many Air Cleaners / Turbos?

a.		Filtros de ar / Air Cleaners: 1.   								 b.  Turbos Primários: 2.

c.		Diâmetro da tubulação no local onde será instalado o mixer / Inlet pipe size at mixer installation location: 6 (polegadas / inches)

d.	Diâmetro do mangote conectado a turbina / Humphose size: 6”x6”.

e.		Existe turbo-compressores montados em série:  Sim / Yes     Não / No

3 - O motor possui um ? / Does engine have a:

Turbo com geometria variável / Variable Geometry Turbo  				EGR

Standard  		Wastegate

4 - Quantidade de Manifold do coletores de admissão / How many Intake Manifolds?

1Unidades.

5 - Quantidade de Mandifold do coletores de escape? / How many Exhaust Manifolds?

2Unidades.

6 - O motor é?  / Is Engine:

2 tempos / 2 Stroke          4 tempos / 4 Stroke

7 - O sistema de correntes continua do motor é? / Is Engine DC power system:

12Volt       				      			 24Volt

8 - Configuração do motor / Engine configuration:

a.  Em linha / In-line  			Em “v” / “v” type

9 - Qual o consumo (L/h) e qual é o RPM do motor / What is the fuel consumption (L/h) and What is the engine RPM?

a. O consumo mínimo de combustível  / The fuel min. Consumption (Caso seja possível verificar): 	 80   l/h 	  l/d

b. O consumo máximo de combustível / The fuel max. Consumption (Caso seja possível verificar):	 110 l/h 	  l/d

c. RPM do motor / The engine RPM: 1800

10 - Qual é a marca e o modelo do governor de velocidade do motor / What is the make and modelo of engine speed governo?

- Marca (Make): DEEP SEA		 b. Modelo (Model): DS-8660/8610.

- Total controle Combustível / Is Fuel Autorithy 	 Sim/Yes  Não/No  Indiferente/Indifferent

Obs.: Solicito anexar foto do governador.

11 - Qual a potência nominal de plaqueta / What is the Power duty rating:

Do skid / Pack .                                 			KW 	HP	 KVA

Do motor / Engine              	  921/658   		KW  HP	 KVA

Do alternador / Alternator 		      750      		KW  HP	 KVA

Emergencial (Standby)   		Primária / Prime  	 Contínuo / Continuous

12 - Qual é a carga máxima atual consumida por gerador / What is maximum actual load requirement per genset?

- Emergencial / Standby       						   525     KW    HP   KVA

- Primária / Prime

- Contínuo (24h/d) / Continuous (24h/d)

- Bomba / Pump

- Outro / Other

Faixa/zona de carga em que o motor mais opera (75%, 100%. Etc.) / Loading range in which the engine operates the most (75%, 100%. Etc.)  75%

13 - Qual a frequência do gerador / What is Generator hertz rating?										    60   .

14 - Qual a tensão alternada nominal / What is the AC alternator rated voltage?		    220  .

15 - Corrente nominal / Rated current? 														     									  1250  .

16 - Fonte de gás / Gas source:

Concessionária de gás natural 									 												 GLP

Outros (Anexar cromatografia) 		                                                                        .

Já existe Disponibilidade de Gás 			Distância ao Suprimento de Gás				                .

17 - Pressão do sistema de gás antes (montante) da instalação do kit:

- Para sistema GTI padrão: Poderá ser mantido pressão de gás 5-4 psig e vazão de 8 Sft³/h x por KW?

Sim   Não

- Para GTI +: Poderá ser mantido pressão de gás  3-15 psig e vazão de 8 Sft³/h x por KW?

Sim   Não

- - Distância entre local de instalação Painel GTI e sensores:

- Sensor de Temperatura dos Gases de Escape                              		(m)

- Sensor de Vibração do Motor                                                    		(m)

- Sensor de Pressão Admissão                                                     		(m)

- Sensor de Temperatura Admissão                                              		(m)

19 – Ruídos Normais 														 Sim/Yes  Não/No	 Não Operou/Didn’t Run

20 – Fumaça (Mínima e Cinza)				            Sim/Yes  Não/No	  Não Operou/Didn’t Run

21 – Existe Relatório de Manutenção Preditiva		 Sim/Yes  Não/No	 Coletado

22 – Existe Relatório de Óleo												 Sim/Yes  Não/No	 Coletado

23 – Foram coletados Manuais dos Equipamentos	  Sim/Yes  Não/No	  Não Existe/There ins’t

24 – Foram Tiradas Fotos Conforme FPM – 006/14.  				 Sim /Yes	  Não /No

Observações: O cliente informou consumo de 5000L/5d a 5000L/7d. Isto implica em consumo máximo de 110L/d e mínimo de 80L/d.

Foi verificado os dados do catálogo que levam a 50 a 80% da carga em função do consumo informado por Claudio.

Carga máxima de projeto no manual 2250 KVA..